空 調 趣 談

上次講過我們巳經知道一團空氣含熱量(焓)的求法，以及欲改變它的溫度時，只需增減它的含熱量就可以辦到，這是惟一我們可用作為改變溫度的方法，我們並不能直接改變空氣溫度，但可增減其含熱量來間接改變其溫度。

如果能把一噸重(2000Lb)32F的水，在一日24小時內把它冷涷成32F冰的能力，這時的冷凍量稱為1冷凍噸，也就是每小時能移除12000Btu，或每分鐘移除200Btu，為冷凍或冷氣容量(Capacity)的單位，公制冷凍噸要較上述的英制冷凍噸大上 1/10 。

在空調應用上，空調空氣是經過室內，回風到熱交換器，再經風扇或風車，經送風管從各出風口再送入室內，是一個循環過程，其循環量不是用空氣的重量計算，而是用空氣的體積作單位，空氣的循環體積是每分鐘若干立方呎 ft3 / min

( cfm) 或公制為每分鐘若干立方公尺 m3 / min (cmm)。	再提醒一次，空調空氣的體積是設定固定不變的，以減少設計的複雜性。

在空氣循環的通路上，任何一點空氣的狀況都是不同的，所謂狀況指的是它的各種溫度，相對濕度，水汽含量，水汽壓力，全熱(TH)值，顯熱比值，體積等特性，注意雖然各種特性有變化，但單位時間內經過任一點空氣的重量是不變的；如果空氣是靜態的，上述各種特性可以用紙筆或計算器來計算，但空調循環中的空氣是動態的，你跟本來不及計算，所以我們利用一種稱為空氣焓濕圖，簡稱空氣線圖的工具來幫忙。任一團空氣在任一瞬間，各特性值是固定的，可以在線圖上得出一狀況點，且只能有一個狀況點。

當狀況點移動時，上述的各種特性可以直接看出，不必經過計算，當然用眼睛看出的精確度有些不夠，但是在工程上並不需要有很大的精確度。一位空調工程師對氣線圖是應有充份的了解的。

即使有了空氣線圖，在工程設計上依然需要作一些計算。要計算些甚麼呢?譬如: (1) 空調區域冷氣或暖氣的負荷需求估算量(H){Btu/hr(BtuH) Kcal(Kj)/Hr}

(2) 空調空氣的循環量(Q)(cfm或cmm)

(3) 空調室內的設計溫度(T1){F(C)}

(4) 吹入空調室內的冷氣或暖氣(稱為供風SA)溫度(T2) {F(C)}

上述第1項是一個專章，稍後再談；如果H巳定，那麼Q 和 TD(T1-T2)就有連帶的關係。 關係公式是   H = 1.08 * Q * TD (英制公式)

在此我要特別專注的告訴空調愛好者，不論你是慣用英制，或是慣用公制，它們解決空調工程或計算法的路子是一樣的，但是，你決不可把英制的公式或線圖直接把它的單位改成公制單位來使用，因為這兩個制度公式中的常數或是線圖的形式是有些不同的，只有等到計算結果得出數值後才能把這數值變成公制或英制。

現在單就就冷氣來講，一般是當空氣離開空調箱內的冷卻管排後經過風車推入送風管，成為送風，由送風管經各出風口分供到各空調室內，剛離開出風口的冷氣，就是供風(SA)，設計SA狀況時，最好是能符合各工廠出產的制式空調箱能夠作出的數值。    2011-06-03  0117 會員   (第十五次)